Čestné prohlášení v rámci projektu Komunální FVE – [bude doplněno před uzavřením smlouvy]

Čestné prohlášení se vydává za účelem žádosti o dotaci v rámci výzvy RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce.

Já, [identifikace statutárního zástupce zhotovitele – bude doplněno před uzavřením smlouvy] zástupce společnosti [identifikace zhotovitele – bude doplněno před uzavřením smlouvy] tímto čestně prohlašuji, že v rámci realizace projektu „Komunální FVE – [bude doplněno před uzavřením smlouvy]“ Splňuji následující podmínky stanovené výzvou MODF – RES+ č. 3/2024:

- Fotovoltaické moduly splňující normy IEC 61215, IEC 61730

- Měniče splňující normy IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

- Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619/2017 nebo IEC 62620/2014)

- FVE musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností při standardních testovacích podmínkách:

  - 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku

  - 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku

  - 20,0 % % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku

  - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly

  - Nestanoveno pro speciální výrobky a použití

- Měniče musí dosahovat níže uvedené účinnosti:

  - 97,0 % (Euro účinnost)

- Při realizaci bylo využito výhradně komponentů s garantovanou životností:

  - FVE min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem

  - FVE min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem

  - Záruka výrobce či dodavatele na měniče trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

  - Záruka na elektrické akumulátory s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)

- Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny

- Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE.

- V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro:

  - NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd,

  - Baterie na bázi olova min 65 % celkově a 97 % pro Pb,

  - Ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadováno.

[podpis statutárního zástupce – bude doplněno před uzavřením smlouvy]